## Sheet1
Bảng tổng hợp chức năng sử dụng đất
TT | Chức năng sử dụng đất | QC | CTĐT |  | Phương án 1 |  |  | Phương án chọn |  |  | Phương án 3
|  | Tỷ lệ | Diện tích (1) | Tỷ lệ | Diện tích (2) | Tỷ lệ | (3)=(2)-(1) | Diện tích (4) | Tỷ lệ | (5)=(4)-(1) | Diện tích (6) | Tỷ lệ | (7)=(6)-(1)
|  | % | m2 | % | m2 | % | m2 | m2 | % | m2 | m2 | % | m2
1 | Đất công trình dịch vụ |  | 5570 | 1.0127 | 8056.08 | 1.4647 | 2486.08 | 5616.61 | 1.0212 | 46.61 | 5777.29 | 1.0504 | 207.29
2 | Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng |  | 380436 | 69.1675 | 366052.68 | 66.5525 | -14383.32 | 378056.73 | 68.735 | -2379.27 | 391039.13 | 71.0953 | 10603.13
3 | Đất cây xanh | 10 | 65288 | 11.8701 | 68008.25 | 12.3647 | 2720.25 | 67528 | 12.2773 | 2240 | 68135.74 | 12.3878 | 2847.74
4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1 | 6922 | 1.2585 | 18045.89 | 3.2809 | 11123.89 | 11312.83 | 2.0568 | 4390.83 | 15017.48 | 2.7303 | 8095.48
4.1 | Đất HTKT khác (Trạm XLNT + Bể PCCC) |  |  |  | 9991.07 | 1.8165 | 9991.07 | 3807.27 | 0.6922 | 3807.27 | 6052.32 | 1.1004 | 6052.32
4.2 | Rãnh thoát nước taluy |  |  |  | 8054.82 | 1.4645 | 8054.82 | 6611.33 | 1.202 | 6611.33 | 8965.16 | 1.63 | 8965.16
5 | Đất di tích, tôn giáo |  |  |  | 302.91 | 0.055072 | 302.91 | 302.78 | 0.055049 | 302.78 | 302.91 | 0.055072 | 302.91
6 | Đất giao thông | 10 | 91784 | 16.6874 | 89555.18 | 16.2821 | -2228.82 | 73324.2 | 13.3312 | -18459.8 | 69748.44 | 12.6811 | -22035.56
| Tổng diện tích lập quy hoạch |  | 550000 | 100 | 550020.99 | 100 | 20.99 | 550020.99 | 100 | 20.99 | 550020.99 | 100 | 20.99

## Cap dien
Bảng tính toán chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
|  | TT | Chức năng sử dụng đất | Kí hiệu | Diện tích lô đất | Diện tích xây dựng tối đa | Diện tích sàn xây dựng tối đa | Mật độ XD tối đa | Tầng cao | Hệ số SDD | Tỷ lệ | Chỉ tiêu | Đơn vị | Công suất | Hệ số đồng thời | CosØ | Hệ số dự phòng | Công suất tính toán | Lựa chọn công suất TBA dự kiến
[5 empty] | (m2) | (m2) | (m2) | (%) | (tầng) | (lần) | (%) |  |  | (KW) | (Kđt) |  |  | (m3) | KVA
|  |  | Tổng diện tích lập quy hoạch |  | 550020.99 | 270326.5635 | 1346858.5595 |  |  |  | 100
|  | Công suất trạm biến áp 1 | [15 empty] | 2355.0115 | 2x1250
'1C932 | sdd | 1 | Đất công trình dịch vụ | DV | 5616.61 | 2246.644 | 20219.796 | 40 | 9 | 3.6 | 1.0212 | 0.09 | Kw/m2 sàn | 1819.7816 | 1 | 0.85 | 1.1 | 2355.0115
|  | Công suất trạm biến áp 2 | [15 empty] | 2806.9335 | 1250+1600
'1C8C3 | sdd |  |  | NX-01 | 11668.93 | 8168.251 | 40841.255 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 163.365 | 1 | 0.85 | 1.1 | 211.4136
'1C8CA | sdd |  |  | NX-02 | 17179.86 | 12025.902 | 60129.51 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 240.518 | 1 | 0.85 | 1.1 | 311.2586
'1C8BC | sdd |  |  | NX-03 | 15056.92 | 10539.844 | 52699.22 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 210.7969 | 1 | 0.85 | 1.1 | 272.796
'1C8ED | sdd |  |  | NX-05 | 70944.7 | 49661.29 | 248306.45 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 993.2258 | 1 | 0.85 | 1.1 | 1285.351
'1C8D8 | sdd |  |  | NX-06 | 39923.27 | 27946.289 | 139731.445 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 558.9258 | 1 | 0.85 | 1.1 | 723.3157
|  |  |  | CX-01 | 5088.26 | 254.413 | 254.413 | 5 | 1 | 0.05 |  | 0.0005 | Kw/m2 | 2.5441 | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 2.7985
|  | 2 | Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng | NX | 378056.73 | 264639.711 | 1323198.555 | 70 | 5 | 3.5 | 68.735
|  | Công suất trạm biến áp 3 | [15 empty] | 3078.63 | 1500+1600 | 0
'1C8D1 | sdd |  |  | NX-04 | 30696.53 | 21487.571 | 107437.855 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 429.7514 | 1 | 0.85 | 1.1 | 556.1489
'1C8E6 | sdd |  |  | NX-07 | 32158.5 | 22510.95 | 112554.75 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 450.219 | 1 | 0.85 | 1.1 | 582.6364
'1C8F4 | sdd |  |  | NX-08 | 75506.38 | 52854.466 | 264272.33 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 1057.0893 | 1 | 0.85 | 1.1 | 1367.9979
'1C8FB | sdd |  |  | NX-09 | 37443.74 | 26210.618 | 131053.09 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 524.2124 | 1 | 0.85 | 1.1 | 678.3925
'1C902 | sdd |  |  | NX-10 | 47477.9 | 33234.53 | 166172.65 | 70 | 5 | 3.5 |  | 140 | Kw/ha | 664.6906 | 1 | 0.85 | 1.1 | 860.1878
|  | 3 | Đất cây xanh, mặt nước |  | 67528 | 394.3925 | 394.3925 | 5 | 1 | 0.05 | 12.2773 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 3.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 7887.85 | 394.3925 | 394.3925 | 5 | 1 | 0.05 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | CX-02 | 2799.59 | 139.9795 | 139.9795 | 5 | 1 | 0.05 |  | 0.0005 | Kw/m2 | 1.3998 | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 1.5398
'1C939 | sdd | 3.2 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 57194.58 | [12 empty] | #DIV/0!
'1C910 | sdd |  |  | CXCL-01 | 7033.36 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
'1C917 | sdd |  |  | CXCL-02 | 640.07 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
'1C91E | sdd |  |  | CXCL-03 | 1675.26 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
'1C909 | sdd |  |  | CXCL-04 | 17940.44 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
'1C925 | sdd |  |  | CXCL-05 | 29905.45 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
|  | 3.3 | Mặt nước | MN | 2445.57 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
|  | 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 11312.83 | 3045.816 | 3045.816 | 80 | 1 | 0.8 | 2.0568 |  |  | 91.3745 |  |  |  | #DIV/0!
'1C8B5 | sdd |  | Đất trạm XLNT + Bể PCCC | XLNT | 3807.27 | 3045.816 | 3045.816 | 80 | 1 | 0.8 |  | 0.03 | Kw/m2 sàn | 91.3745 | 1 | 0.85 | 1.1 | 118.2493
'1C8DF | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-01 | 5429.91 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
'1CA09 | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-02 | 468.52 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
'1CA10 | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-03 | 712.9 |  |  | - | - | - | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-04 | 894.23 | [12 empty] | #DIV/0!
'1C940 | sdd | 5 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | TG | 302.78 |  |  | 80 | 2 | 1.6 | 0.055049 | [6 empty] | #DIV/0!
'1C947 | sdd | 6 | Đất bãi đỗ xe | BX | 13879.84 |  |  | 5 | 1 | 0.05 | 2.5235 | 0.001 | Kw/m2 | 13.8798 | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 15.2678
|  | 7 | Đất giao thông |  | 73324.2 | [5 empty] | 13.3312 | 0.001 | Kw/m2 | 73.3242 | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 582.6364

## Thong tin
Bảng tính toán chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
|  | TT | Chức năng sử dụng đất | Kí hiệu | Diện tích lô đất | Diện tích xây dựng tối đa | Diện tích sàn xây dựng tối đa | Mật độ XD tối đa | Tầng cao | Hệ số SDD | Tỷ lệ | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thuê bao
[5 empty] | (m2) | (m2) | (m2) | (%) | (tầng) | (lần) | (%) |  |  | (line)
|  |  | Tổng diện tích lập quy hoạch |  | 550020.99 | 270326.5635 | 1346858.5595 |  |  |  | 100 |  |  | 2753.5877
'1C932 | sdd | 1 | Đất công trình dịch vụ | DV | 5616.61 | 2246.644 | 20219.796 | 40 | 9 | 3.6 | 1.0212 | 1 | 200m2.sàn | 101.099
|  | 2 | Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng | NX | 378056.73 | 264639.711 | 1323198.555 | 70 | 5 | 3.5 | 68.735 |  |  | 2646.3971
'1C8C3 | sdd |  |  | NX-01 | 11668.93 | 8168.251 | 40841.255 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 81.6825
'1C8CA | sdd |  |  | NX-02 | 17179.86 | 12025.902 | 60129.51 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 120.259 | 11.61
'1C8BC | sdd |  |  | NX-03 | 15056.92 | 10539.844 | 52699.22 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 105.3984
'1C8D1 | sdd |  |  | NX-04 | 30696.53 | 21487.571 | 107437.855 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 214.8757
'1C8ED | sdd |  |  | NX-05 | 70944.7 | 49661.29 | 248306.45 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 496.6129
'1C8D8 | sdd |  |  | NX-06 | 39923.27 | 27946.289 | 139731.445 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 279.4629
'1C8E6 | sdd |  |  | NX-07 | 32158.5 | 22510.95 | 112554.75 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 225.1095
'1C8F4 | sdd |  |  | NX-08 | 75506.38 | 52854.466 | 264272.33 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 528.5447
'1C8FB | sdd |  |  | NX-09 | 37443.74 | 26210.618 | 131053.09 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 262.1062
'1C902 | sdd |  |  | NX-10 | 47477.9 | 33234.53 | 166172.65 | 70 | 5 | 3.5 |  | 1 | 500m2.sàn | 332.3453
|  | 3 | Đất cây xanh, mặt nước |  | 67528 | 394.3925 | 394.3925 | 5 | 1 | 0.05 | 12.2773
|  | 3.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 7887.85 | 394.3925 | 394.3925 | 5 | 1 | 0.05
|  |  |  | CX-01 | 5088.26 | 254.413 | 254.413 | 5 | 1 | 0.05
|  |  |  | CX-02 | 2799.59 | 139.9795 | 139.9795 | 5 | 1 | 0.05
'1C939 | sdd | 3.2 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 57194.58
'1C910 | sdd |  |  | CXCL-01 | 7033.36 |  |  | - | - | -
'1C917 | sdd |  |  | CXCL-02 | 640.07 |  |  | - | - | -
'1C91E | sdd |  |  | CXCL-03 | 1675.26 |  |  | - | - | -
'1C909 | sdd |  |  | CXCL-04 | 17940.44 |  |  | - | - | -
'1C925 | sdd |  |  | CXCL-05 | 29905.45 |  |  | - | - | -
|  | 3.3 | Mặt nước | MN | 2445.57 |  |  | - | - | -
|  | 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 11312.83 | 3045.816 | 3045.816 | 80 | 1 | 0.8 | 2.0568 |  |  | 6.0916
'1C8B5 | sdd |  | Đất trạm XLNT + Bể PCCC | XLNT | 3807.27 | 3045.816 | 3045.816 | 80 | 1 | 0.8 |  | 1 | 500m2.sàn | 6.0916
'1C8DF | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-01 | 5429.91 |  |  | - | - | -
'1CA09 | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-02 | 468.52 |  |  | - | - | -
'1CA10 | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-03 | 712.9 |  |  | - | - | -
|  |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-04 | 894.23
'1C940 | sdd | 5 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | TG | 302.78 |  |  | 80 | 2 | 1.6 | 0.055049
'1C947 | sdd | 6 | Đất bãi đỗ xe | BX | 13879.84 |  |  | 5 | 1 | 0.05 | 2.5235
|  | 7 | Đất giao thông |  | 73324.2 | [5 empty] | 13.3312

## CTN
Bảng tính toán chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
|  | TT | Chức năng sử dụng đất | Kí hiệu | Diện tích lô đất | Diện tích xây dựng tối đa | Diện tích sàn xây dựng tối đa | Mật độ XD tối đa | Tầng cao | Hệ số SDD | Tỷ lệ | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nhu cầu cấp nước | Lưu lượng thoát nước thải
[5 empty] | (m2) | (m2) | (m2) | (%) | (tầng) | (lần) | (%) |  |  | (m3) | (m3)
|  |  | Tổng diện tích lập quy hoạch |  | 550020.99 | 270326.5635 | 1346858.5595 |  |  |  | 100
'1C932 | sdd | 1 | Đất công trình dịch vụ | DV | 5616.61 | 2246.644 | 20219.796 | 40 | 9 | 3.6 | 1.0212 | 5 | L/m2.sàn | 101.099 | 101.099
|  | 2 | Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng | NX | 378056.73 | 264639.711 | 1323198.555 | 70 | 5 | 3.5 | 68.735 |  |  | 756.1135 | 756.1135
'1C8C3 | sdd |  |  | NX-01 | 11668.93 | 8168.251 | 40841.255 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 23.3379 | 23.3379
'1C8CA | sdd |  |  | NX-02 | 17179.86 | 12025.902 | 60129.51 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 34.3597 | 34.3597 | 11.61
'1C8BC | sdd |  |  | NX-03 | 15056.92 | 10539.844 | 52699.22 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 30.1138 | 30.1138
'1C8D1 | sdd |  |  | NX-04 | 30696.53 | 21487.571 | 107437.855 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 61.3931 | 61.3931
'1C8ED | sdd |  |  | NX-05 | 70944.7 | 49661.29 | 248306.45 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 141.8894 | 141.8894
'1C8D8 | sdd |  |  | NX-06 | 39923.27 | 27946.289 | 139731.445 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 79.8465 | 79.8465
'1C8E6 | sdd |  |  | NX-07 | 32158.5 | 22510.95 | 112554.75 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 64.317 | 64.317
'1C8F4 | sdd |  |  | NX-08 | 75506.38 | 52854.466 | 264272.33 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 151.0128 | 151.0128
'1C8FB | sdd |  |  | NX-09 | 37443.74 | 26210.618 | 131053.09 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 74.8875 | 74.8875
'1C902 | sdd |  |  | NX-10 | 47477.9 | 33234.53 | 166172.65 | 70 | 5 | 3.5 |  | 20 | m3/ha | 94.9558 | 94.9558
|  | 3 | Đất cây xanh, mặt nước |  | 67528 | 394.3925 | 394.3925 | 5 | 1 | 0.05 | 12.2773 |  |  | 195.2473
|  | 3.1 | Đất cây xanh sử dụng công cộng |  | 7887.85 | 394.3925 | 394.3925 | 5 | 1 | 0.05 |  |  |  | 23.6636
|  |  |  | CX-01 | 5088.26 | 254.413 | 254.413 | 5 | 1 | 0.05 |  | 3 | L/m2 | 15.2648
|  |  |  | CX-02 | 2799.59 | 139.9795 | 139.9795 | 5 | 1 | 0.05 |  | 3 | L/m2 | 8.3988
'1C939 | sdd | 3.2 | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 57194.58 | [8 empty] | 171.5837
'1C910 | sdd |  |  | CXCL-01 | 7033.36 |  |  | - | - | - |  | 3 | L/m2 | 21.1001
'1C917 | sdd |  |  | CXCL-02 | 640.07 |  |  | - | - | - |  | 3 | L/m2 | 1.9202
'1C91E | sdd |  |  | CXCL-03 | 1675.26 |  |  | - | - | - |  | 3 | L/m2 | 5.0258
'1C909 | sdd |  |  | CXCL-04 | 17940.44 |  |  | - | - | - |  | 3 | L/m2 | 53.8213
'1C925 | sdd |  |  | CXCL-05 | 29905.45 |  |  | - | - | - |  | 3 | L/m2 | 89.7164
|  | 3.3 | Mặt nước | MN | 2445.57 |  |  | - | - | -
|  | 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 11312.83 | 3045.816 | 3045.816 | 80 | 1 | 0.8 | 2.0568 |  |  | 15.2291 | 15.2291
'1C8B5 | sdd |  | Đất trạm XLNT + Bể PCCC | XLNT | 3807.27 | 3045.816 | 3045.816 | 80 | 1 | 0.8 |  | 5 | L/m2.sàn | 15.2291 | 15.2291
'1C8DF | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-01 | 5429.91 |  |  | - | - | -
'1CA09 | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-02 | 468.52 |  |  | - | - | -
'1CA10 | sdd |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-03 | 712.9 |  |  | - | - | -
|  |  | Đất rãnh thoát nước taluy | HTKT-04 | 894.23
'1C940 | sdd | 5 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | TG | 302.78 |  |  | 80 | 2 | 1.6 | 0.055049
'1C947 | sdd | 6 | Đất bãi đỗ xe | BX | 13879.84 |  |  | 5 | 1 | 0.05 | 2.5235 | 0.4 | L/m2 | 5.5519
|  | 7 | Đất giao thông |  | 73324.2 | [5 empty] | 13.3312 | 0.4 | L/m2 | 29.3297
|  |  | Nhu cầu sử dụng nước với hệ số không điều hòa K=1,2 | [10 empty] | 1323.0845 | 1046.9298
|  |  | Nước do rỉ, dự phòng | [8 empty] | 15 | % | 198.4627
|  |  | Nước phòng cháy chữa cháy (1 đám cháy) | [8 empty] | 30 | L/s | 324
|  |  | Tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất khi có cháy | [10 empty] | 1845.5472

## KL giao thong
Bảng thống kê khối lượng giao thông
STT | Hạng mục | Đơn vị | Chiều dài | Diện tích
|  |  |  | Lòng đường | Dải phân cách | Vỉa hè | Tổng
1 | Mặt cắt 1-1 | m | 1528 | 21392 | 3056 | 15280 | 39614.7
2 | Mặt cắt 2-2 | m | 2043 | 21451.5 |  | 12258 | 33709.5
3 | Tổng khối lượng | m2 |  |  |  |  | 73324.2
4 | Tỷ lệ đất giao thông | % | 13.3312
5 | Diện tích bãi đỗ xe | m2 | 13879.84

## KL Cap nuoc
Bảng thống kê khối lượng cấp nước
STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng
1 | Tuyến cấp nước D160mm | m | 574
2 | Tuyến cấp nước D110mm | m | 4544
3 | Trục cứu hỏa | cái | 17
4 | Đồng hồ tổng | cái | 1
5 | Bể nước | cái | 2

## KL Dien
Bảng khối lượng cấp năng lượng và chiếu sáng
STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng
1 | Trạm biến áp | Trạm | 5
2 | Đường dây 35KV hoàn trả đi nổi | m | 2751
3 | Đường dây 35KV thu hồi | m | 1782
4 | Đường dây 0,4kv hạ ngàm | m | 4481
5 | Đường dây 0,4kv hoàn trả đi nổi | m | 303
6 | Đường dây chiếu sáng | m | 4947
7 | Cột đèn chiếu sáng | cột | 100

## KL Thong tin
Bảng khối lượng hạ tầng viễn thông thụ động
Stt | Tên vật tư, thiết bị | Khối lượng | Đơn vị
1 | Tủ ODF trung tâm | 1 | Tủ
2 | Tuyến cáp gốc | 217 | m
3 | Tuyến cáp nhánh (thuê bao) | 4200 | m
4 | Ống HDPE/uPVC/PVC | 4417 | m
6 | Bể cáp | 108 | ga